## Hoja 1
ICB011 | Ud |  | Calentador solar térmico para instalación colectiva, sobre cubierta inclinada.
Calentador solar térmico formado por batería de 2 módulos, compuesto cada uno de ellos de un calentador solar térmico plano, con panel de montaje vertical de 1135x2115x112 mm, superficie útil 2,1 m², rendimiento óptico 0,75 y coeficiente de pérdidas primario 3,993 W/m²K, compuesto de: panel de vidrio templado de bajo contenido en hierro (solar granulado), de 3,2 mm de espesor y alta transmitancia (92%), estructura trasera en bandeja de polietileno reciclable resistente a la intemperie (resina ABS), bastidor de fibra de vidrio reforzada con polímeros, absorbedor de cobre con revestimiento selectivo de cromo negro de alto rendimiento, parrilla de 8 tubos de cobre soldados en omega sin metal de aportación, aislamiento de lana mineral de 60 mm de espesor y uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido, colocados sobre estructura soporte para cubierta inclinada. Incluso accesorios de montaje y fijación, conjunto de conexiones hidráulicas entre calentadores solares térmicos, líquido de relleno para calentador solar térmico, válvula de seguridad, purgador, válvulas de corte y demás accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Cantidad | Valor unitario | Valor parcial
1 |  |  |  | Materiales
mt38csg005a |  | Ud |  | Calentador solar térmico plano, con panel de montaje vertical de 1135x2115x112 mm, superficie útil 2,1 m², rendimiento óptico 0,75 y coeficiente de pérdidas primario 3,993 W/m²K, compuesto de: panel de vidrio templado de bajo contenido en hierro (solar granulado), de 3,2 mm de espesor y alta transmitancia (92%), estructura trasera en bandeja de polietileno reciclable resistente a la intemperie (resina ABS), bastidor de fibra de vidrio reforzada con polímeros, absorbedor de cobre con revestimiento selectivo de cromo negro de alto rendimiento, parrilla de 8 tubos de cobre soldados en omega sin metal de aportación, aislamiento de lana mineral de 60 mm de espesor y uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido. | 2 | 2110310 | 4220630
mt38csg007a |  | Ud |  | Bastidor, para cubierta inclinada, para calentador solar térmico. | 2 | 431778 | 863556
mt38csg008 |  | Ud |  | Juego de fijación, para cubierta inclinada, para bastidor de calentador solar térmico. | 2 | 317897 | 635793
mt38csg040 |  | Ud |  | Kit de conexiones hidráulicas para calentadores solares térmicos, con conexiones aisladas, tapones, pasacables y racores. | 1 | 494764 | 494764
mt38csg120 |  | Ud |  | Purgador automático, especial para aplicaciones de energía solar térmica, equipado con válvula de esfera y cámara de acumulación de vapor. | 1 | 392648 | 392648
mt38csg110 |  | Ud |  | Válvula de seguridad especial para aplicaciones de energía solar térmica, para una temperatura máxima de 130°C. | 1 | 209412 | 209412
mt38csg100 |  | l |  | Solución agua-glicol para relleno de calentador solar térmico, para una temperatura de trabajo de -28°C a +200°C. | 2.3 | 21588.9 | 49654.5
mt37sve010d |  | Ud |  | Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". | 2 | 32692.6 | 65385.2
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 6931840
2 |  |  |  | Mano de obra
mo009 |  | h |  | Oficial 1ª instalador de captadores solares. | 5.644 | 26179.2 | 147755
mo108 |  | h |  | Ayudante instalador de captadores solares. | 5.644 | 19008.4 | 107283
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 255039
3 |  |  |  | Herramienta menor
|  | % |  | Herramienta menor | 2 | 7186880 | 143738
Coste de mantenimiento decenal: $ 5.571.270,16 en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 7330620