## Hoja 1
ICQ010 | Ud | Caldera para la combustión de astillas de madera.
Caldera para la combustión de astillas, potencia nominal de 6 a 20 kW, con cuerpo de acero soldado y ensayado a presión, de 1490x600x960 mm, aislamiento interior, cámara de combustión con sistema automático de limpieza del quemador mediante parrilla basculante, intercambiador de calor de tubos verticales con mecanismo de limpieza automática, sistema de recogida y extracción de cenizas del módulo de combustión y depósito de cenizas extraíble, control de la combustión mediante sonda integrada, sistema de mando integrado con pantalla táctil, para el control de la combustión, del acumulador de A.C.S., del depósito de inercia, del sistema de elevación de la temperatura de retorno y de la válvula mezcladora para un rápido calentamiento del circuito de calefacción, base de apoyo antivibraciones, sistema de elevación de la temperatura de retorno por encima de 55°C, compuesto por válvula motorizada de 3 vías de 1" de diámetro y bomba de circulación, regulador de tiro de 150 mm de diámetro, con clapeta antiexplosión, conexión antivibración para ducto de humos de 150 mm de diámetro, limitador térmico de seguridad, tarado a 95°C, sin incluir el ducto para evacuación de los productos de la combustión. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Código |  |  | Unidad | Descripción | Cantidad | Valor unitario | Valor parcial
1 |  |  |  | Materiales
mt38cbh013aa |  |  | Ud | Caldera para la combustión de astillas, potencia nominal de 6 a 20 kW, con cuerpo de acero soldado y ensayado a presión, de 1490x600x960 mm, aislamiento interior, cámara de combustión con sistema automático de limpieza del quemador mediante parrilla basculante, intercambiador de calor de tubos verticales con mecanismo de limpieza automática, sistema de recogida y extracción de cenizas del módulo de combustión y depósito de cenizas extraíble, control de la combustión mediante sonda integrada, sistema de mando integrado con pantalla táctil, para el control de la combustión, del acumulador de A.C.S., del depósito de inercia, del sistema de elevación de la temperatura de retorno y de la válvula mezcladora para un rápido calentamiento del circuito de calefacción. | 1 | 72430200 | 72430200
mt38cbh099c |  |  | Ud | Base de apoyo antivibraciones, para caldera. | 1 | 757770 | 757770
mt38cbh097a |  |  | Ud | Limitador térmico de seguridad, tarado a 95°C, formado por válvula y sonda de temperatura. | 1 | 431508 | 431508
mt38cbh085aaa |  |  | Ud | Sistema de elevación de la temperatura de retorno por encima de 55°C, compuesto por válvula motorizada de 3 vías de 1" de diámetro y bomba de circulación, para evitar condensaciones y deposiciones de hollín en el interior de la caldera. | 1 | 3010030 | 3010030
mt38cbh091b |  |  | Ud | Conexión antivibración para ducto de humos de 150 mm de diámetro. | 1 | 1141920 | 1141920
mt38cbh096a |  |  | Ud | Regulador de tiro de 150 mm de diámetro, con clapeta antiexplosión, para caldera. | 1 | 1683930 | 1683930
mt38cbh102a |  |  | Ud | Supervisión y dirección del procedimiento de ensamblaje y conexionado interno de caldera de biomasa. | 1 | 3104750 | 3104750
mt38cbh103a |  |  | Ud | Ensamblaje y conexionado interno de caldera de biomasa. | 1 | 3946720 | 3946720
mt38cbh100b |  |  | Ud | Puesta en marcha y formación en el manejo de caldera de biomasa. | 1 | 1883900 | 1883900
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 88390800
2 |  |  |  | Mano de obra
mo004 |  |  | h | Oficial 1ª calefactor. | 6.773 | 26179.2 | 177312
mo103 |  |  | h | Ayudante calefactor. | 6.773 | 19008.4 | 128744
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 306055
3 |  |  |  | Herramienta menor
|  |  | % | Herramienta menor | 2 | 88696800 | 1773940
Coste de mantenimiento decenal: $ 40.711.834,96 en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 90470700